## NASLOVNA STRANICA
INVESTITOR: | GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb OIB: 61817894937
NAZIV GRAĐEVINE: | Uređenje informatičke učionice i dvije svlačionice u XI. Gimnaziji
LOKACIJA : | k.č. 818, k.o. Trnje
ADRESA : | Savska cesta 77, 10 000 Zagreb
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: | IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA: | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
DATUM: | siječanj 2025.
REVIZIJA: | R0

## općenito
OPĆENITO
* NAPOMENA - vrijedi za sve stavke troškovnika svih radova:
* Budući da je građevina u kojoj se obavlja uređenje u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o faznosti izvođenja radova, te o otežanim uvijetima rada, kao što je rad u 3 smjene i u neradne dane, otežanoj dopremi materijala i dnevnom odnašanju otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu.
* RADIONIČKA DOKUMENTACIJA I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA Ugovorna obveza Izvođača je izrada i isporuka radioničke dokumentacije i dokumentacije izvedenog stanja, te ti radovi trebaju biti uključeni u ponudbene cijene, bez obzira da li je isto definirano troškovničkim stavkama ili ne. * radionička dokumentacija dostavlja se Naručitelju u dva (2) tiskana primjerka te u digitalnom (pdf/dwg) formatu * projekti izvedenog stanja dostavljaju se Naručitelju, nakon što su prethodno odobreni od strane Inženjera, u dva (2) tiskana primjerka, i jednom (1) digitalnomformatu (editabilnom i needitabilnom – xls., doc., dwg. i pdf ili slično).
Jedinična cijena sadrži: -sav potreban rad,energiju i materijal za izvršenje stavke a sve do pune funkcije -sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu -svo potrebno deponiranje na javnu registriranu deponiju sa utovarom ,odvozom i deponiranjem - zapisničku primopredaju materijala i opreme sa deponiranjem na mjesto gdje odredi investitor ili Nadzor za stavku gdje se to zahtjeva -sve potrebno osiguranje okolnih površina I prostora te sva potrebna zaštita u smislu sprečavanja okolnh oštećenja -sve potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke,te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju -sav potrebni atestni i certicfikacijski materijal te dokazi o kvaliteti gradivog materijala -sva potrebna ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala -sve organizacijske troškove gradilišta -sve troškove zaštite prilazne prometnice,trotoara te privatne i javne površine oko zgrade
Prije izvedbe,narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzete sve potrebe mjere kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke.Naznačene dimenzije i kote u nacrtima treba obavezno provjeriti na licu mjesta.
Radovi po fazama, uz napomenu:
- prije početka radova izvođač će morati izraditi detaljni terminski plan i prostorni plan selenja postojeće opreme.
Budući da je građevina u kojoj se obavlja uređenje u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o faznosti izvođenja radova, te o otežanim uvijetima rada, kao što je rad u 3 smjene i u neradne dane, otežanoj dopremi materijala i dnevnom odnašanju otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu.
Za potrebna privremena odspajanja pojedinih postojećih (aktivnih) instalacijskih vodova ili privremeno blokiranje prometnice ili prolaza do mjesta uređenja radi dopreme materijala i sredstava rada, mora se prije izvođenja tih aktivnosti (radova) dati točan podatak o potrebnom vremenu trajanja predmetnog zahvata a samu aktivnost obaviti uz prethodno dobiveno odobrenje od nadzornog inženjera uz suglasnost predstavnika investitora za vrijeme (u koliko sati) u kojem izvođač započinje s izvršenjem aktivnosti i kada mora završiti (sat) tj. staviti u "pogon" - funkciju odspojeni vod ili osloboditi blokiranu prometnicu ili prolaz i očistiti podnu površinu.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju koju odredi investitor.Sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban radi i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, razne pripomoći - instalaterima i sl.
Izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
UVODNE NAPOMENE
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, primjenjivim važećim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
Ponudbena cijena svake stavke ovog troškovnika sadrži materijal,opremu i radnu snagu potrebnu za ugradnju, navedenog materijala i opreme do pune pogonske sposobnosti, zajedno s prijevozom opreme,materijala i alata specificiranog po stavkama od mjesta nabave i skladištenja do radilišta.
Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti Naručitelju upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja Naručitelja (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
Radi normalnog odvijanja radova Izvođač je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno.
Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
Naručitelj je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati Naručitelju projekt stvarno izvedenog stanja.
Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole ako se obavlja tehnički pregled. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba Naručitelja.
Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti izjave o svojstvima ( izjave o sukladnosti do donošenja pravilnika ), dokaze o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane Naručitelja drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti izjave o svojstvima. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod: - razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja. Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvođača je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvođača i one obuhvaćaju sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Izvođača. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od Naručitelja.
Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvođač će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao. Za sve nejasnoće i sve neopisane pozicije na nacrtima kao što su visina montaže ili točna pozicija montaže potrebno je isto provjeriti u arhitektonsko građevinskom projektu i za isto tražiti točne pozicije od projektanta. Prije polaganja kabela i prodora potrebno je usaglasiti pozicije sa strojarskom i vodovodnom instalacijom te instalacijom vatrodojave. U komunikacijskim ormarima i na kebelskim metalnim policama potrebno je izvesti sve potrebne radnje za izjednačenje potencijala umetanjem nazubljenih podložaka i vidljivom obilježavanju spojeva bojom. Naročitu pažnju potrebno je povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvođača.
Kod stavki koje se nude kao komplet a kod kojih nije bilo moguće precizno procijeniti količinu, radi kvalitetnije procjene vrijednosti kompleta, dana procijenjena količina te da odstupanje od te količine u stvarnosti ne daje izvođaču pravo na potraživanje dodatne naknade u slučaju prekoračenja procijenjene količine.
Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Naručitelju na uporabu IZJAVA O SVOJSTVIMA, CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati).
U slučaju da Izvođač radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Naručiteljom.
Prije narudžbe elektrotehničke opreme (sklopke, priključnice, svjetiljke) obvezno uzorak predočiti projektantu i Naručitelju na ovjeru.
Kod izvođenja elektrotehničkih radova obvezna je kontinuirana koordinacija s izvođenjem svih ostalih radova na građevini, a naročito s izvođenjem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka
U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, rasvjetnih tijela, opreme i uređaja moraju biti uračunati svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje tropolne sheme izvedenog stanja. Svaki kabel koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
U cijenu proizvoda i radova potrebno je uračunati trošak građevinskog priključka električne energije za potrebe gradilišta izvedenog podzemnim kabelima i odgovarajućim priključno mjernim ormarom. Sva elektrotehnička instalacija na gradlištu i sva oprema uključivo razvodne ormare mora zadovoljavati minimalno zahtjeve Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i pripadajućih normi I ODGOVORNOST JE IZVOĐAČA.
INSTALACIJA RASVJETE
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi rasvjetna armatura potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostor koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa.

## RAZDJELNICI
RAZDJELNICI JAKE STRUJE
REDNI BROJ | STAVKA | JEDINICA MJERE | UKUPNO
|  |  | UKUPNA KOLIČINA A | JEDINIČNA CIJENA B | UKUPNO C=AxB
NAPOMENA:
1.01. | Razdjelnik R-1 K-3 Dobava, postava i spajanje opreme u razdjelnik: - automatski osigurač C40 A ,1p, 10kA - kom. 1 | kompl. | 1
1.02. | Razdjelnik RO-INF Dobava, postava i spajanje ugradnog ormara, prema shemi RO-INF. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, din nosačima i izvodima za kabele, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| - odvodnik prenapona 4p, 1100V, 25kA, tip 2, kom. 1 - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 40/0,03 A, 4p - 1 kom - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 25/0,03 A, 4p - 1 kom - automatski osigurač 10 A/C, 1p., - kom. 3 - automatski osigurač 16 A/C, 1p., - kom. 16 - automatski osigurač 20 A/C, 1p., - kom. 1 - automatski osigurač 25 A/C, 3p., - kom. 1 - automatski osigurač 32 A/C, 3p., - kom. 1 Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju opreme u ormar; N i PE sabirnice, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, uvodnice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara. | kompl. | 1
Napojni vodovi Dobava, ugradnja u kabelske police i u PVC instalacijske cijevi, te spajanje napojnih vodova od R-1 K-3. Polaganje vodova u spuštenom stropu, uključivo spojni materijal i izrada spoja:
1.03. | - NYY-J 5x16 mm2 | m | 50
PVC instalacijske cijevi Dobava i ugradnja u zid PVC instalacijskih cijevi za podžbukno vođenje električnih vodova, uključujući izrada utora u zidu i zaravnavanje zida nakon polaganja cijevi.
1.04. | - PVC instalacijska cijev Φ40 mm | m | 50
1.05. | Sitni neimenovani materijal Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog spojnog materijala a za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1
UKUPNO:

## JAKA
INSTALACIJA JAKE STRUJE
REDNI BROJ | STAVKA | JEDINICA MJERE | UKUPNO
|  |  | UKUPNA KOLIČINA A | JEDINIČNA CIJENA B | UKUPNO C=AxB
| Demontaža postojeće instalacije Odspojiti i demontirati svu instalaciju u predmetnim prostorijama. | kompl. | 1
Priključnice Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju Ø 60 mm, u podnu kutiju ili u parapetni kanal utičnica, uključivo instalacijske kutije i okviri:
2.01. | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom, bijela | kom | 68
2.03. | Podne kutije Dobava, ugradnja u pod i spajanje podnih instalacijskih kutija za 24 modula s poklopcem od nehrđajućeg čelika uključivo sav montažni materijal, okviri i poklopci. | kompl. | 5
Parapetni kanali Dobava, montaža i spajanje bijelog PVC parapetnog kabelskog kanala s poklopcem, pregradom za odvajanje jake i slabe struje, spojnicama za horizontalna skretanja, te za međusobno spajanje kanala, kao i oprema za učvršćenje. U kanal se smješta kutija te bijele šuko / komunikacijske priključnice (definirane u posebnom poglavlju):
2.04. | - 105x65 mm | m | 18
Vodovi Dobava, ugradnja i spajanje vodova za napajanje svih elemenata instalacija rasvjete, priključnica i napajanja tehnološke opreme, polaganje vodova u kabelske police, PVC instalacijske cijevi u zidovima, na OG obujmicama:
2.06. | - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 250
2.07. | - JE-H(St)H 2x2x0,8 mm2 E30 | m | 20
PVC instalacijske cijevi Dobava i ugradnja u zid PVC instalacijskih cijevi za podžbukno vođenje električnih vodova, uključujući izrada utora u zidu i zaravnavanje zida nakon polaganja cijevi.
2.08. | - PVC instalacijska cijev Φ20 mm | m | 250
2.09. | - PVC instalacijska cijev Φ25 mm | m | 50
2.10. | HDMI kabel Dobava, polaganje i spajanje HDMI kabela za smart ploču, sa utikačima na oba kraja. | kompl. | 10
2.11. | Radovi na drugim instalacijama Pripomoć monterima vodovoda i kanalizacije, te instalacija grijanja i klimatizacije, prilikom spajanja opreme. | sati | 5
2.12. | Sitni neimenovani materijal Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala kao što su razvodne i instalacijske kutije, gips, tiple, vijci, i dr., a za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1
UKUPNO:

## Rasvjeta
INSTALACIJA UNUTARNJE RASVJETE
REDNI BROJ | STAVKA | JEDINICA MJERE | UKUPNO
|  |  | UKUPNA KOLIČINA A | JEDINIČNA CIJENA B | UKUPNO C=AxB
NAPOMENA:
Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi rasvjetna armatura potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostor koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa.
3.01. | Demontaža postojeće rasvjete Demontaža postojećih prekidača i rasvjetnih tijela | kompl. | 1
Rasvjetna tijela opće rasvjete
3.02. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4300lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 138 lm/W, Ra≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70≥100.000h, zaštita od zaprljanja IP20/44, dimenzija dxšxv 1200x200x69mm ±5%, ENEC certifikat ili jednakovrijedan | kom. | 9
3.04. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, smjer kretanja ravno | kom. | 1
3.07. | Prekidači i tipkala za rasvjetu Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju Ø 60 mm prekidača i tipkala za upravljanje rasvjetom, uključivo instalacijske kutije i okviri
3.08. | - obični prekidač | kom | 1
3.09. | - serijski prekidač | kom | 1
3.10. | Preslagivanje rasvjete
| Montaža i spajanje demontirane rasvjete u prostorima koji se rekonstruiraju. | kom. | 25
Vodovi za rasvjetu Dobava, ugradnja i spajanje vodova za napajanje instalacije rasvjete, polaganje vodova u kabelske police, PVC instalacijske cijevi u zidovima, na OG obujmicama
3.10. | - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 50
3.12. | - J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 100
3.13. | - NHXH-J FE180/E90 3x1,5 mm2 | m | 5
PVC instalacijske cijevi Dobava i ugradnja u zid PVC instalacijskih cijevi za podžbukno vođenje električnih vodova, uključujući izrada utora u zidu i zaravnavanje zida nakon polaganja cijevi.
3.14. | -PVC instalacijska cijev Φ20 mm | m | 135
3.15. | -PVC instalacijska cijev Φ25 mm | m | 50
3.16. | - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø20 mm RAL 7035, uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 20
3.17. | Sitni neimenovani materijal Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala kao što su razvodne i instalacijske kutije, gips, tiple, vijci, i dr., a za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1
UKUPNO:

## TELEKOM
TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
REDNI BROJ | STAVKA | JEDINICA MJERE | UKUPNO
|  |  | UKUPNA KOLIČINA A | JEDINIČNA CIJENA B | UKUPNO C=AxB
4.01. | Telekomunikacijski ormar KO-INF
| Razdjelnik strukturnog razvoda ( komunikacijski ormar ) oznake KO-INF. U razdjelniku je predviđen prostor za montažu aktivne opreme. Uključena je isporuka, postavljanje ormara na mjesto instalacije, prozirna staklena vrata, isporuka panela i opreme, montaža u razdjelnik, spajanje kabela UTP na RJ45 module, oznake svih kabela i svi potrebni radovi za ispravan rad sustava. U razdjelnik je ugrađena slijedeća oprema: - samostojeći ormar visine 22U 600x600, 1 kom. - patch panel 24xRJ45 Cat6, 19", 1U, 2 kom. - panel za napajanje, 6x230V, osigurač C16A, 1U, 1 kom. - panel s prstenovima za hor. distribuciju kabela, 1U, 2 kom. - poklopac 19", 1U, 2 kom. - ventilator za hlađenje, 1 kom. - prespojni kabeli RJ45/RJ45 Cat6 duljine 1m, 40 kom. - polica za smještaj aktivne opreme, 2 kom. | kompl. | 1
Priključnice Dobava, ugradnja i spajanje telekomunikacijskih priključnica u podžbukne kutije Ø 60 mm, parapetni kanal, podnu kutiju ili nadžbukne izvedbe, uključivo kutije, nosivi i dekorativni okviri, boja po izboru Investitora. U jednu kutiju se ugrađuju:
4.02. | - podžbukni komplet s 2 x RJ 45 | kom. | 18
Vodovi Dobava, isporuka i uvlačenje u već položene kabelske police ili PVC cijevi vodova, a od komunikacijskog ormara do svake pojedine telekomunikacijske priključnice.
4.03. | - UTP 4x2xAWG24 cat.6a | m | 720
PVC instalacijske cijevi Dobava, isporuka i ugradnja u pod, zid i strop PVC cijevi, a za uvlačenje instalacionih vodova:
4.04. | - PVC instalacijska cijev Φ20 mm | m | 720
4.05. | - PVC instalacijska cijev Φ25 mm | m | 50
4.06. | Sitni neimenovani materijal Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala za kompletiranje instalacije | kompl. | 1
UKUPNO:

## OPĆE
ZAJEDNIČKE STAVKE ELEKTROINSTALACIJA
REDNI BROJ | STAVKA | JEDINICA MJERE | UKUPNO
|  |  | UKUPNA KOLIČINA A | JEDINIČNA CIJENA B | UKUPNO C=AxB
5.01. | Čišćenje gradilišta
| Čišćenje građevine nakon radova i odvoz na gradsku planirku. | kompl | 1
5.02. | Ispitivanja
| Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | kompl. | 1
5.03. | Izdavanje atesta
| Izrada elaborata sa svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, te atestima ugrađene opreme i predaja investitoru. | kompl. | 1
5.04. | Obuka korisnika
| Obuka kadrova korisnika za intervencije, osnovni servis i upravljanje ugrađenom opremom, te upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom i uputama za rad. | kompl. | 1
5.05. | Izvedeno stanje
| Snimka izvedenog stanja. Dokumentacija se izrađuje digitalno, a predaje Naručitelju na CD-u i u papirnatoj kopiji, prema odredbama Ugovora. Obračun po kompletu. | kompl. | 1
5.06. | Izrada dokumentacije
| Stavka uključuje izradu i isporuku (u 1 primjerka) kompletne atestno-tehničke dokumentacije o provedenom ispitivanju i postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvješća od strane ovlaštenih institucija. | kompl. | 1
UKUPNO:

## REKAPITULACIJA
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | Razdjelnici jake struje
2. | Instalacija jake struje
3. | Instalacija unutarnje rasvjete
4. | Telekomunikacijske instalacije
5. | Zajedničke stavke elektroinstalacija
UKUPNO: